招   标   公  示  表

编写单位：设备部                                       2025年 6月13日                              生产经营002

| 招标编号 | JYGK202506021 | 招标项目名称 | 衡板包装公司板业事业部压缩空气采购项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标（项目）情况介绍 | 根据公司生产需求，计划采购符合生产使用标准的压缩空气。 |  |  |  |  |
| 技术条款、技术协议 | 衡板包装新厂区内现有离心式空压机3台（ZH7000一台，排气量106m³/min，额定/最大压力0.8MPa；ZH10000两台，排气量160m³/min，额定/最大压力0.8MPa），压缩热再生吸干机3台（SLYR-120一台，处理量120m³/min，露点-20℃；SLYR-160两台，处理量180 m³/min，露点-20℃）。 我公司计划采用“售气模式”与供气方进行合作，供气方可利用我公司现有空压机及附属设备，也可自行匹配。压缩空气用气量的波动范围为150-330m³/min。采购压缩空气质量要求：干燥器组压力损失：≤0.05MPa，成品气常压露点：≤-20℃，成品气残油含量：0PPm，成品气含尘浓度：≤1mg/m3，成品气含尘颗粒：≤1um，再生气损耗：0。 |  |  |  |  |
| 合同主要条款 | 供气方可根据我公司用气要求增上新设备，新设备要充分考虑国家能耗政策，合作期内设备若因选型问题不符合国家规定的要免费更换新机。新增设备需利用现有厂家进行布置，我公司不再新建厂房。供气方也可跟踪自身需要对我公司3台空压机及后处理设备进行改造，但合作期满后改造的设备归我公司所有，新增设备归供气方所有。 合作期内，我公司空压站内原有设备及厂家新增设备均要严格按照维护保养手册对设备进行维护保养，且所有维修件必须选用原厂配件，我公司设备在维护保养时需由我公司人员监督。 合作期内，空压站涉及的压力容器等需要年检的设备，由供气方负责。若特种设备因使用年限或其他问题造成检验通不过则我公司负责进行更换。 售气合作期限：合作期限5年。我公司目前已安装一套压缩空气流量计，合作期内供气方可根据需要安装新的流量计作为对比计量，原则上以我公司的流量计计量数值作为购气依据。合作期内供气方新增设备的配套电缆及配电柜均由供气方提供并安装，设备电费按空压机原电能表（或厂家新增电能表）数值*当月市电电价作为甲方收取电费依据。 空压机循环水系统：合作期内空压机设备冷却循环水系统可采用我公司现有的循环水系统（不列入结算数据），若因设备改造或新增设备而需新增冷却设备责由供气方负责购买安装。 付款方式：空压机设备安装或改造完成，试运行稳定，且验收合格后，甲方按月支付压缩空气采购款，付款前供气方需开具相应税点的专用增值税发票。结算方式：节能公司收益金额=气费-电费（电费、气费均为含税价格，其中电费、气费均为税率为13%）。 |  |  |  |  |
| 中标模式 | 压缩空气标方单价最低中标。 |  |  |  |  |
| 投标保证金 | 1.本次招标收取投标保证金10000元，中标后投标保证金转为合同履约保证金，合同履行完毕后无息退还；如未中标则招标活动结束后无息退还；如果投标人放弃投标、哄抬标价、提供虚假材料、串标、中标后拒绝签订合同，招标方将没收投标保证金。 2.账户名称：衡水板业包装材料科技有限公司。开户行：中国建设银行股份有限公司武邑支行。银行账号：13001717308059599999。 3.投标保证金交纳时间：报名时间截止后，待甲方通知5日内交纳投标保证金(公户对公户)，否则不予发送招标文件。 |  |  |  |  |
| 报名条件要求 | 报名单位须具有独立法人资格；提供压缩空气销售、运营等相关业绩。 |  |  |  |  |
|  | - 报名单位须将营业执照、授权委托书(应注明联系电话、电子邮件）)、报名联系人身份证、资质文件、业绩复印件、发送hbliji@hbisco.com邮箱。 特别注意：邮件主题标注招标项目名称、招标编号、报名单位全称。 2.所有电子版文件须盖公章，否则视为无效报名。 3. 本项目不允许分包、不接受联合体报价。 |  |  |  |  |
| 报名电话 | 0318-2133659 |  |  | 报名联系人 | 李季，15369055793 |
| 监督及投诉 | 电话：0318-212506 |  |  |  |  |
| 报名截止时间 | 2025年6月18日 |  |  |  |  |

填表人：李广征    13166572767